Памятка Заказчика

при выполнении Подрядчиком шефмонтажных работ

В целях настоящего договора под шефмонтажными работами понимаются действия Заказчика, под руководством Подрядчика, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором.

1. Действия Заказчика:

1.1. Самостоятельно и за свой счет приобрести материал необходимый для выполнения работ:

- утеплитель для станции – экструдированный пенополистирол листовой (1200х600х50);

- утеплитель для труб – энергофлекс, тилит Ø114 мм, h=9мм в соответствии с расстоянием от строения до котлована;

- труба канализационная наружная д.110 либо д.160 в соответствии с расстоянием от строения до котлована;

- отводы канализационные наружные д.100 либо д.160 в соответствии с канализационной трассой;

- труба канализационная наружная д.110 либо д.160 в соответствии с расстоянием от станции до дренажной системы (в случае самотечного отвода из станции);

- труба ПНД д.25 в соответствии с расстоянием от станции до дренажной системы (в случае принудительного отвода из станции);

- муфта ПНД д25 либо угол ПНД 25 (в случае принудительного отвода из станции).

1.2. Подготовить котлован под станцию согласно прилагаемой монтажной схеме, а именно: подготовить дно котлована и вывести его на необходимую глубину, сделав песчаную подушку h=150 мм. Отметку дна котлована считать от нулевой отметки грунта с учетом будущего благоустройства территории участка.

1.3. Вывести канализационную трубу, из строения,  с уклоном 2см/на 1м трубы, подвести ее к котловану для станции, на глубине врезки в станцию (1400-1800 мм от дна котлована или 400-800 мм от поверхности грунта до низа трубы - см. монтажную схему, для станций “long” от дна котлована 1400-1800 мм или 1000-1400 мм от поверхности грунта до низа трубы).

1.4. Подвести к котловану электрокабель ВВГ (ПВС) 4x1.5 в гофре от отдельного автомата 6-10 А, с учетом запаса на разделку и подключение кабеля +1,5 ÷ 2,0 м.

1.5. Смонтировать дренажную систему:

- дренажный колодец (из колец КС10.9 либо КС15.9). Три кольца монтируются в котлован друг на друга на подушку из ПГС высотой 150-200 мм. В одном из колец производится отверстие для трубы д.100 на высоте соответствующей подводу канализационной трубы от станции ТОПАС;

- дренажная траншея. Ширина мин. 0,5 м, длина от 3-10 м, высота 0,5 м (показатели приблизительные и зависят от типа грунта).

1.6. Подвести от дренажной системы, к котловану для станции, трубу сброса чистой воды на глубине, соответствующей выходному патрубку станции (см. монтажную схему).

1.7. Обеспечить наличие песка (не отсева) для обсыпки станции в количестве 6÷10 м³ (необходимый объем песка зависит от типа станции и способа копки – механизированная или ручная);

1.8. Обеспечить наличие чистой воды для первоначальной заправки станции 2÷5 м³ (зависит от типа станции).

1.9. Обеспечить наличие минимум 4 человек рабочих для проведения работ.

2. Действия Заказчика производимые под руководством Подрядчика:

2.1. Осуществить в присутствии и под контролем Подрядчика монтаж приобретенной станции в котлован (для опускания в котлован иметь монтажные стропы).

2.2. Осуществить утепление станции и обсыпку станции песком одновременно с заливкой водой.

3. Действия Подрядчика:

3.1. Проверка водяным уровнем Заказчика горизонт установленной станции в котловане;

3.2. Врезка и герметичная обпайка подводящей и отводящей (если станция с принудительным выбросом) трубы.

3.3. Проконтролировать засыпку/заливку станции в котловане.

3.4. Подключение электрического кабеля к станции (в случае наличия электрической части и подведенного кабеля).

3.5. Установка компрессоров и дренажного насоса (если станция с принудительным выбросом).

3.6. Специалист Подрядчика объясняет Заказчику принцип работы и правила пользования станции.

3.7. Специалист Подрядчика единовременно производит визуальный контроль работоспособности приобретенной станции.

Необходимый инструмент Заказчика:

1. Водяной уровень 1м

2. Стропы 2 шт по 4м

3. Лопаты

4. Телега для подвоза песка (при ручном монтаже)

5. Пила по дереву, лобзик, болгарка

6. Поливочные шланги